JRX8160

储能电站电池管理系统BMS

# 技

# 术

# 规

# 范

# 书

深 圳 精 瑞 翔 科 技 有 限 公 司

shenzhen jingruixiang technology co., ltd.

JRX8160储能电站电池管理系统BMS

产品介绍

JRX8160储能电站电池管理系统是专门为光伏电池储能系统开发的专业电池监测管理系统，采用高耐压的光隔离通道、短路保护技术使采集信号电路安全可靠，单机版可以测试高电压的电池组，可以适用于600V以上的电池组。测试内阻采用国际领先、安全可靠的直流放电法技术，有效地滤除交流纹波干扰，采集数据更加真实可靠，尤其对老化严重的电池直接找出，避免误判。采用大电流光继电器开关做电压均衡，安全可靠。采用美国ADA公司的高精度数据转换器采集数据，精度高，稳定性好，运用先进的算法测试结果一致性好，重复性好。实时监测每节电池的电压、电池组电压、充放电电流、电池容量、健康状态，定期测试电池内阻，并对电池实时均衡，可以对老化电池进行预警。

系统构成

储能电站电池管理系统主机、电流和温度传感器、网络通信转换接口（选配）

产品功能

  可以测试每节电池的内阻、电池组端电压、单体电压、充放电电流、环境温度。

  可以对每节电池进行电压均衡处理，防止个别电池过充或充电不足，显著提高电池使用寿命（选配）。

  可设置报警上下限值，并发出报警值。

 可计量电池的容量，计算SOC、SOH（选配）。

  有通信口可以接入原有的监控系统。

  监测每节电池温度（选配）。

产品特点

  采用抗干扰强、精确可靠的符合电池使用特性的直流放电法蓄电池内阻测试技术。

  测试数据重复性好、一致性好，精度高，准确性好。

  采用高耐压的光隔离采集通道、外加短路保护技术使采集信号电路安全可靠。

  均衡一致性可以小于30mV。

  实时监控：7*24小时的采集监控管理，确保了系统的可用性。

  实时报警：可以配置为主动上报告警和主站提取告警，找出老化落后电池，立即报警。

  模块化：可以灵活配置多种电压等级的电池组。

  具有机柜式、壁挂式多种机箱可供选择，方便现场安装。

  可以监测管理铅酸蓄电池（包括胶体）、锂电、镍氢、镍镉电池。

  监测不同的电池组380V、480V、600V电池组。

  可以监测2V容量100Ah～3000Ah的电池，12V容量7Ah～300Ah的电池。

  通讯：支持RS485、RS232，支持LAN、远程集中管理。

技术参数

| 项 目 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 产 品 型 号 | 规 格 | 监测电池数量 |
|  | JRX8160-380V | 12V电池：监测1组×32节 2V电池：监测1组×190节 |
|  | JRX8160-480V | 12V电池：监测1组×40节 2V电池：监测1组×240节 |
|  | JRX8160-600V | 12V电池：监测1组×50节 |
|  | 锂电池 | 12节～160节，可配置 |
|  | 其他规格 | 根据需求，可定制 |
| 组端电压 | 测量范围：0～600V，精度：±0.2%±0.5V |  |
| 单体电压 | 测量范围：0～9.9V，精度：±0.1%±3mV 测量范围：10～19.99V，精度：±0.2%±10mV |  |
| 单体内阻 | 测量范围：0.01mΩ～1Ω，精度：±2%±20μΩ |  |
| 充放电电流 | 测量范围：0～电流传感器量程，精度：±1% |  |
| 充放电电量 | 测量范围：0Ah～电池容量，精度：±5% |  |
| 温度 | 测量范围：-40℃～+120℃，精度：±0.5℃ |  |
| 通讯方式 | RS485/RS232，以太网（选配） |  |
| 工作电源 | AC/DC 220V±10% |  |
| 工作环境 | 工作温度：-20℃～45℃，相对湿度：5%～80% |  |
| 外形尺寸/重量 | 标准3U：483×133×300（宽×高×深，单位mm）/5KG 壁挂式：483×305×67（宽×高×深，单位mm）/4KG |  |
| 显示屏 | 5.0寸LCD |  |