JRX8110

蓄电池在线监测系统

# 技

# 术

# 规

# 范

# 书

深 圳 精 瑞 翔 科 技 有 限 公 司

shenzhen jingruixiang technology co., ltd.

JRX8110蓄电池在线监测系统

产品介绍

JRX8110蓄电池在线监测系统，采用高耐压的光隔离通道、短路保护技术使采集信号电路安全可靠。测试内阻采用国际领先、安全可靠的直流放电法技术，有效地滤除交流纹波干扰，采集数据更加真实可靠，尤其对老化严重的电池直接找出，避免误判。采用美国ADA公司的高精度数据转换器采集数据，精度高，稳定性好，运用先进的算法测试结果一致性好，重复性好。实时监测每节电池的电压、电池组电压、充放电电流、电池容量、健康状态，定期测试电池内阻，可以对老化电池进行预警。

系统可以对2V、4V、6V、12V、3.2V、3.7V的电池进行在线监测，主要应用于发电厂、供电局、变电站等电力直流系统；通信公司的机房、基站；储能电站、太阳能、风电等用电单位；铁路公路；金融、石油、化工、医院等企事业单位的UPS机房等后备电源使用场合。

监测系统构成

蓄电池在线监测主机、电流和温度传感器、网络通信转换接口（选配）。

产品功能

  可以本地、远程控制测试内阻，也可以设置定期测试内阻。

  实时监测蓄电池的电池组端电压、单体电压、充放电电流、环境温度。

  可设置报警上下限值，并发出报警值。

 可计算电池的容量。

  可监测充电和核对性放电测试。

  有通信口可以接入原有的监控系统。

  分析电池健康等级（选配）。

  监测每节电池温度（选配）。

  对电池组进行在线均衡，防止个别电池过充或充电不足，显著提高电池使用寿命（选配）。

产品特点

  采用抗干扰强、精确可靠的符合电池使用特性的直流放电法蓄电池内阻测试技术。

  测试数据重复性好、一致性好，精度高，准确性好。

  采用高耐压的光隔离采集通道、外加短路保护技术使采集信号电路安全可靠。

  实时监控：7*24小时的采集监控管理，确保了系统的可用性。

  实时报警：可以配置为主动上报告警和主站提取告警，找出老化落后电池，立即报警。

  模块化：可以灵活配置多种电压等级的电池组。

  具有机柜式、壁挂式多种机箱可供选择，方便现场安装。

  可以监测管理铅酸蓄电池（包括胶体）、锂电、镍氢、镍镉电池。

  监测不同的电池组24V、48V、110V、220V、380V、480V电池组。

  可以监测2V容量50Ah～3000Ah的电池，12V容量7Ah～300Ah的电池。

  通讯：支持RS485、RS232，支持LAN、远程集中管理。

技术参数

| 项 目 |  | 技 术 参 数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 规格 | 监测电池数量 | 工作电源 |
| JRX8110 | 48V | 2V电池：监测1组×24节 2V电池：监测2组×24节 | AC220V或DC48V |
|  | 110V | 2V电池：监测1组×（52～54）节 12V电池：监测1组×9节 | AC220V或DC110V |
|  | 220V | 2V电池：监测1组×（102～108）节 12V电池：监测1组×（16～18）节 | AC/DC220V |
|  | 380V | 12V电池：监测1组×32节 | AC220V |
|  | 480V | 12V电池：监测1组×40节 | AC220V |
|  | 锂电池 | 12节～160节，可配置 | AC220V |
|  | 其他规格 | 根据需求，可定制 |  |
| 组端电压 |  | 测量范围：0～500V，精度：±0.2%±0.5V |  |
| 单体电压 |  | 测量范围：0～9.9V，精度：±0.1%±3mV 测量范围：10～19.99V，精度：±0.2%±10mV |  |
| 单体内阻 |  | 测量范围：0.01mΩ～1Ω，精度：±2%±20μΩ |  |
| 充放电电流 |  | 测量范围：0～电流传感器量程，精度：±1% |  |
| 充放电电量 |  | 测量范围：0Ah～电池容量，精度：±5% |  |
| 温度 |  | 测量范围：-40℃～+120℃，精度：±0.5℃ |  |
| 通讯方式 |  | RS485/RS232，以太网（选配） |  |
| 工作环境 |  | 工作温度：-20℃～45℃，相对湿度：5%～80% |  |
| 外形尺寸/重量 |  | 标准3U：483×133×300（宽×高×深，单位mm）/5KG 壁挂式：483×305×67（宽×高×深，单位mm）/4KG |  |
| 显示屏 |  | 5.0寸LCD |  |